## Ponuda_Zaobilaznica
OPĆINA PUNAT
NOVI PUT 2
| 51521 PUNAT |  |  | PONUDITELJ:
TROŠKOVNIK
nabavke i montaže stupova javne rasvjete naselje Punat
U Puntu, __________________________ 2025. godine
RED.BR. | NAZIV | JED.MJ. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS
A) | ZAOBILAZNICA I STAROBAŠĆANSKA
1. | Izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete iskop za temelj dimenzija 1 x 1 x 1m s odvozom iskopanog materijala na mjesnu deponiju do udaljenosti 5km, dobava i ugradnja betona C 20/25 u zašalovani okvir temelja. Prije zalijevanja betona treba postaviti plastičnu cijev ø110mm s dva kom koljena 45° za prolaz kabela u stup. Temelj je predviđen za usadni stup pa treba osigurati otvor za umetanje stupa, pomaknuto u odnosu na sredinu temelja, otvor promjera ø 250mm i dubine 700mm. Oko otvora postaviti pojačanje izvedeno armaturnom mrežom. Kroz temelj postaviti FeZn 25x4mm traku za uzemljenje Ukupno rad i materijal. Obračun po komadu. | kom | 2
2. | Dobava, doprema i ugradnja kabelske spojnice tipa Raychem tip TKSO-P 4x6/25 ( toplo skupljajući postupak ) u kompletu s 4 kom gnječnih tuljaka za Al 25 ili jednakovrijedno, za spoj kabela JR, za popravak oštećenja odnosno za izradu produžetka do stupne razdjelnice. Obračun po komadu gotove spojnice. Ukupno rad i materijal | kom | 4
3. | Dobava, doprema i polaganje kabela za javnu rasvjetu tipa NAYY 4x25+1,5mm² ili jednakovrijedno u unaprijed pripremljeni kabelski rov, na posteljicu od pijeska odnosno uvlačenje kabela u instalacionu cijev prethodno ugrađenu, te uvod u betonske temelje za stupove JR. Dužina kabela povećana je 10% zbog vijuganja kabela. Obračun po dužnom metru ugrađenog kabela. Ukupno rad i materijal | m | 8
4. | Dobava i doprema usadnog stupa visine 8,8m | kom | 4
5. | Dobava, doprema i izrada kabelskih završetaka na kabelima u stupu javne rasvjete. Za izradu završetka koristiti Raychem završetak tipa TKZO-P 4x6/35 ili jednakovrijedno ( toplo skupljajući postupak ). Spajanje na stupnu razdjelnicu. Obračun po komadu. Ukupno rad i materijal | kom | 7
6. | Dobava, doprema i ugradnja stupne razdjelnice za spoj do 3 kabela NAYY 4x25mm² vijčanim spojem u stezaljki, komplet s topivim osiguračem 6A, s poklopcem za zaštitu od napona dodira dijelova pod naponom, izvedena u zaštiti IP54 ili bolje, kao proizvod Conchiglia tip MVL 435/2 ili jednakovrijedno. Za nulovanje stupa koristiti vodič P/F-Y 10 sa stopicom i tuljkom. Obračun po komadu razdjelnice Ukupno rad i materijal. | kom | 4
7. | Dobava, doprema i ugradnja kabela za spoj svjetiljke sa stupnom razdjelnicom, tip NYY 5x1,5mm² Spajanje na stupnu razdjelnicu i svjetiljku. Obračun po dužnom metru ugrađenog kabela | m | 34
8. | Dobava, doprema i montaža na stup JR cestovne svjetiljke sv.vizulo mini martin eco 65w 3000k L01 RAL9006 ZHAGA SPD12kV | kom | 4
| Spajanje uzemljenja stupa javne rasvjete sa uzemljivačem izvedenim sa trakom FeZn 30x4mm i vijčanim spojem M12 s vanjske strane stupa Potreban spojni i ostali materijal uračunati u cijenu. Obračun po komadu. Ukupno rad i materijal | kom | 4
UKUPNO ZAOBILAZNICA I STAROBAŠĆANSKA
B) | PEŠĆIVICA I CRESKA ULICA
1. | Izrada betonskog temelja 0,8x0,8x0,8x za stup visine 5,5m | kom | 2
2. | Dobava, doprema i ugradnja kabelske spojnice tipa Raychem tip TKSO-P 4x6/25 ( toplo skupljajući postupak ) u kompletu s 4 kom gnječnih tuljaka za Al 25 ili jednakovrijedno, za spoj kabela JR, za popravak oštećenja odnosno za izradu produžetka do stupne razdjelnice. Obračun po komadu gotove spojnice. Ukupno rad i materijal | kom | 3
3. | Dobava, doprema i polaganje kabela za javnu rasvjetu tipa NAYY 4x25+1,5mm² ili jednakovrijedno u unaprijed pripremljeni kabelski rov, na posteljicu od pijeska odnosno uvlačenje kabela u instalacionu cijev prethodno ugrađenu, te uvod u betonske temelje za stupove JR. Dužina kabela povećana je 10% zbog vijuganja kabela. Obračun po dužnom metru ugrađenog kabela. Ukupno rad i materijal | m | 4
4. | Dobava i doprema usadnog stupa visine 5,5m | kom | 2
5. | Dobava, doprema i izrada kabelskih završetaka na kabelima u stupu javne rasvjete. Za izradu završetka koristiti Raychem završetak tipa TKZO-P 4x6/35 ili jednakovrijedno ( toplo skupljajući postupak ). Spajanje na stupnu razdjelnicu. Obračun po komadu. Ukupno rad i materija | kom | 4
6. | Dobava, doprema i ugradnja stupne razdjelnice za spoj do 3 kabela NAYY 4x25mm² vijčanim spojem u stezaljki, komplet s topivim osiguračem 6A, s poklopcem za zaštitu od napona dodira dijelova pod naponom, izvedena u zaštiti IP54 ili bolje, kao proizvod Conchiglia tip MVL 435/2 ili jednakovrijedno. Za nulovanje stupa koristiti vodič P/F-Y 10 sa stopicom i tuljkom. Obračun po komadu razdjelnice Ukupno rad i materijal. | kom | 2
7. | Dobava, doprema i ugradnja kabela za spoj svjetiljke sa stupnom razdjelnicom, tip NYY 5x1,5mm² Spajanje na stupnu razdjelnicu i svjetiljku. Obračun po dužnom metru ugrađenog kabela | m | 10
8. | Dobava, doprema i montaža na stup JR cestovne svjetiljke SV.VIZULO MICRO MARTIN LED ECO 25W 3000 K L01 AA008 CSN XH1 RAL 9006 | kom | 2
9. | Spajanje uzemljenja stupa javne rasvjete sa uzemljivačem izvedenim sa trakom FeZn 30x4mm i vijčanim spojem M12 s vanjske strane stupa Potreban spojni i ostali materijal uračunati u cijenu. Obračun po komadu. Ukupno rad i materijal | kom | 2
UKUPNO PEŠĆIVICA I CRESKA ULICA
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO